福州市中医院液氧站、负压站

及空气站设备改造项目说明及要求

- 液氧站改造

- 原有液氧站一套系统，6路输出管路至杜瓦罐供气，随着用氧量的剧增，已处于极度饱和运行状态，系统负担重，且无备用系统，因此申请增设一套系统，以保障供应及液氧站的供应安全。

- 负压机房设备改造

- 原有吸引站为三台4KW水环式真空泵、运行时间太长、若其中一台故障损坏将无法自动停机，需把三台水环式真空泵改造成11KW水环式真空泵。同时把原有控制真空电池阀更换成不锈钢单向阀、自动控制箱更换，运行程序重新设置。

- 压缩空气系统机房设备改造

- 原有空压机为两台阿特拉斯8.5KW的螺杆空气压缩机，同时原有冷冻干燥机只配备一台、无法起到一备一用效果。需增加一台冷冻干燥机组。